## 填报说明
产销差沙盘标定数据填报表
江苏江南水务股份有限公司 · 江南AI工作小组 · v1.1（2026-10-12）
用途 | 用本企业实测数据替换汇报稿第06页沙盘中的示例参数，使漏损控制策略推演可用于决策参考。
口径依据 | 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2016 表4.2.1 水量平衡表、第5.2.1条漏损率计算式：漏损率 =（供水总量 − 注册用户用水量）÷ 供水总量。压力指数N1采用FAVAD经验关系（国际水协会水损失专家组相关文献），须由本地降压试验标定。
填报分工（建议） | 水量平衡表：营业（计费用水量）、调度（供水量）、计量（计量损失估算）、稽查（其他损失估算）；措施现状：管网、计量；降压试验N1：漏控；单价与成本：财务、采购。
颜色说明 | 黄色底 = 需填报的单元格；蓝色字 = 手工输入值；黑色字 = 公式计算；绿色字 = 引用其他工作表；灰色底C列 = 示例值，仅示范填写格式，不参与导入。
填报要求 | 水量单位为万m³，统计期应与公司水量平衡分析、年报口径一致；估算项须在"数据来源/估算方法"列写明方法；不得填写用户姓名、电话、地址、财务凭证明细、GIS精确坐标等敏感信息。
校验 | "水量平衡表"第27行显示"通过"后再导入；"降压试验N1"中显示"异常，复核"的样本不参与平均。
导入汇报稿 | ① 打开"沙盘参数"工作表；② 文件 → 另存为 → 选择"CSV UTF-8（逗号分隔）"；③ 汇报稿第06页"参数标定"点"导入标定CSV"；④ 核对数值后点"应用到沙盘"。
注意 | 本表为工作底稿，正式数据以公司水量平衡分析报告为准。涉及关联方采购的单价须附关联交易定价依据与审批记录。

## 水量平衡表
水量平衡表（CJJ 92-2016 表4.2.1）
| 统计期 | 2025年度
| 填报单位 / 联系人 | 营业所·计量科
说明：在D列黄色单元格填报；C列为示例值（数值仅示范格式，不代表公司数据）。计算行在C、D两列同时计算，便于对照。
编码 | 项目 | 示例值 | 填报值 | 单位 | 口径说明 | 责任部门 | 数据来源 / 估算方法
Qz | 自产供水量 | 9800 |  | 万m³ | 水厂出厂计量水量合计 | 调度
Qw | 外购供水量 | 200 |  | 万m³ | 外购趸售水量（无则填0） | 调度
QS | 供水总量 | 10000 | 0 | 万m³ | 计算：自产供水量 + 外购供水量 | —
Bm | 计费计量用水量 | 8450 |  | 万m³ | 收费且有计量的用水量 | 营业
Bu | 计费未计量用水量 | 60 |  | 万m³ | 收费但无表计（估算）的用水量 | 营业
Fm | 免费计量用水量 | 120 |  | 万m³ | 不收费但有计量，如公共设施用水 | 营业
Fu | 免费未计量用水量 | 130 |  | 万m³ | 不收费且无计量，如管网冲洗、消防（估算） | 管网·营业
QB | 计费用水量 | 8510 | 0 | 万m³ | 计算：计费计量 + 计费未计量 | —
QF | 免费用水量 | 250 | 0 | 万m³ | 计算：免费计量 + 免费未计量 | —
QN | 注册用户用水量 | 8760 | 0 | 万m³ | 计算：计费用水量 + 免费用水量 | —
QL | 漏损水量 | 1240 | 0 | 万m³ | 计算：供水总量 − 注册用户用水量 | —
Ml | 计量损失水量（估算） | 390 |  | 万m³ | 居民用户总分表差损失 + 非居民用户表具误差损失 | 计量
Ol | 其他损失水量（估算） | 125 |  | 万m³ | 未注册用户用水、用户拒查等管理因素损失 | 稽查
RL | 漏失水量（自上而下） | 725 | 0 | 万m³ | 计算：漏损水量 − 计量损失 − 其他损失（明漏、暗漏、背景漏失、水箱水池渗漏溢流） | —
Rb | 漏失水量自下而上估算（可选） | 700 |  | 万m³ | 如按夜间最小流量法估算，用于交叉核对 | 漏控
— | 自上而下与自下而上差异 | 3.448% |  | % | 差异超过±20%时应复核计量损失与其他损失估算 | —
RWL | 漏损率 | 12.4% |  | % | CJJ 92-2016 第5.2.1条 | —
NRV | 产销差率 | 14.9% |  | % | 计算：（供水总量 − 计费用水量）÷ 供水总量（行业通用口径，非CJJ 92评定指标） | —
sR | 漏失占漏损比例 | 58.47% |  | % | 对应沙盘参数"漏失占比" | —
sM | 计量损失占漏损比例 | 31.45% |  | % | 对应沙盘参数"计量损失占比" | —
sO | 其他损失占漏损比例 | 10.08% |  | % | 对应沙盘参数"其他损失占比" | —
CHK | 校验结果 | 通过 | 待填报 | — | 显示"通过"后再导入汇报稿 | —
Note on F19: 漏失水量按自上而下法求得：漏损水量扣除计量损失与其他损失估算值。计量损失、其他损失估算偏差会直接传递到漏失。

## 措施现状
措施现状（沙盘基线说明）
说明：现状措施的效果已体现在基线漏损率中；沙盘滑块表示在现状基础上的新增力度。百分比项直接填数字，如20表示20%。
编码 | 项目 | 示例值 | 填报值 | 单位 | 口径说明 | 责任部门 | 数据来源
dmaN | 已建成DMA分区数量 | 36 |  | 个 | 已具备入口计量、边界封闭的独立计量区 | 管网
c0 | 现状DMA覆盖率 | 20 |  | % | 纳入DMA的售水量占比（口径固定后逐年可比） | 管网
netL | 管网总长度 | 2800 |  | km | DN75及以上市政管网（口径与统计年报一致） | 管网
renL | 近一年更新改造管长 | 28 |  | km | 统计期内完成更新改造的管道长度 | 工程
renNow | 现状管网年更新率 | 1 |  | % | 计算：更新管长 ÷ 管网总长度（仅作现状参考） | —
cyc | 水表轮换周期 | 6 |  | 年 | 按公司水表轮换制度执行的周期 | 计量
mtrNow | 现状年换表比例 | 16.6667 |  | % | 按轮换周期均匀折算（仅作现状参考） | —
prsNow | 现状压力管理覆盖率 | 10 |  | % | 已实施分区减压或夜间降压的供水量占比 | 调度
dp | 压力管理区平均降压幅度 | 15 |  | % | 可参考"降压试验N1"表有效样本平均降压幅度 | 调度·漏控
alcNow | 现状主动检漏轮次 | 2 |  | 轮/年 | 全网主动检漏的年度轮次 | 漏控
N1 | 压力指数N1（直接填写） | （见N1表） |  | — | 留空则采用"降压试验N1"表有效样本平均值 | 漏控

## 降压试验N1
降压试验与压力指数N1（FAVAD）
N1 = ln(降压后漏失流量 ÷ 降压前漏失流量) ÷ ln(降压后压力 ÷ 降压前压力)；漏失流量 = 夜间最小流量 − 合法夜间用水量。第6行为示例，不参与平均；第7–16行填报。
DMA编号 | 试验日期 | 降压前平均压力P0（m） | 降压后平均压力P1（m） | 降压前夜间最小流量（m³/h） | 降压后夜间最小流量（m³/h） | 合法夜间用水量（m³/h） | 降压前漏失流量（m³/h） | 降压后漏失流量（m³/h） | 降压幅度 | N1 | 有效性
示例
DMA-示例 | 2026-09-15 | 38 | 30 | 42 | 36 | 10 | 32 | 26 | 21.05% | 0.87838 | 有效
有效样本数 |  | 0 |  | 平均降压幅度 |  |  | 平均N1
提示：建议在不同管材、管龄的DMA各做1–2次试验；降压期间核实无大用户异常用水与管网操作。N1常见范围0.5–1.5，超出0.3–2.5视为异常样本。

## 单价与成本
单价与成本
说明：用于沙盘"三年投入估算"和"节水效益"。示例单价为演示值，非真实报价。涉及关联方采购的，H列填"是"并附关联交易定价依据。
编码 | 项目 | 示例值 | 填报值 | 单位 | 口径说明 | 来源（预算/合同编号） | 是否关联方采购
price | 单位水量成本 | 2 |  | 元/m³ | 建议采用制水与输配变动成本口径，由财务部门确认，与成本监审口径一致
priceSrc | 成本口径来源（文字） | 2025年成本监审 |  | — | 填写成本数据出处，如成本监审报告、年度财务决算
u_dma | DMA覆盖率每提升1个百分点投入 | 8 |  | 万元（一次） | 含计量设备、数据传输、阀门改造等
u_alc | 主动检漏每轮/年费用 | 30 |  | 万元/年 | 全网一轮主动检漏的委外或自有成本
u_prs | 压力管理覆盖每1个百分点投入 | 3 |  | 万元（一次） | 减压阀、压力监测与控制设备
u_mtr | 换表每1%/年费用 | 12 |  | 万元/年 | 全部在册水表的1%更换所需表具与安装费用
u_ren | 管网更新每1%/年费用 | 400 |  | 万元/年 | 全部管网长度的1%更新改造费用
u_aud | 稽核强度每1%/年费用 | 0.5 |  | 万元/年 | 营业稽查与数据稽核的人工与系统费用折算

## 沙盘参数
沙盘参数（本页无需填写，另存为CSV UTF-8后导入汇报稿）
参数代码 | 参数名称 | 数值 | 单位 | 来源单元格
period | 统计期 |  | — | 水量平衡表!D2
src | 填报单位 / 联系人 |  | — | 水量平衡表!D3
Qz | 自产供水量 |  | 万m³ | 水量平衡表!D6
Qw | 外购供水量 |  | 万m³ | 水量平衡表!D7
Bm | 计费计量用水量 |  | 万m³ | 水量平衡表!D9
Bu | 计费未计量用水量 |  | 万m³ | 水量平衡表!D10
Fm | 免费计量用水量 |  | 万m³ | 水量平衡表!D11
Fu | 免费未计量用水量 |  | 万m³ | 水量平衡表!D12
Ml | 计量损失水量（估算） |  | 万m³ | 水量平衡表!D17
Ol | 其他损失水量（估算） |  | 万m³ | 水量平衡表!D18
Rb | 漏失水量自下而上估算 |  | 万m³ | 水量平衡表!D20
c0 | 现状DMA覆盖率 |  | % | 措施现状!D6
dp | 压力管理区平均降压幅度 |  | % | 措施现状!D13
N1 | 压力指数N1 |  | — | 措施现状!D15，空则取降压试验N1!I18
cyc | 水表轮换周期 |  | 年 | 措施现状!D10
netL | 管网总长度 |  | km | 措施现状!D7
renL | 近一年更新改造管长 |  | km | 措施现状!D8
price | 单位水量成本 |  | 元/m³ | 单价与成本!D5
priceSrc | 成本口径来源 |  | — | 单价与成本!D6
u_dma | DMA覆盖每提升1% |  | 万元 | 单价与成本!D7
u_alc | 主动检漏每轮/年 |  | 万元/年 | 单价与成本!D8
u_prs | 压力管理覆盖每1% |  | 万元 | 单价与成本!D9
u_mtr | 换表每1%/年 |  | 万元/年 | 单价与成本!D10
u_ren | 管网更新每1%/年 |  | 万元/年 | 单价与成本!D11
u_aud | 稽核强度每1%/年 |  | 万元/年 | 单价与成本!D12
L0_calc | 漏损率（计算，供核对） |  | % | 水量平衡表!D22
chk_calc | 水量平衡校验（供核对） | 待填报 | — | 水量平衡表!D27